本溪市电力设施保护条例（征求意见稿）
第一条 为了加强电力设施保护，保障电力安全稳定运行，维护社会公共利益和供用电双方合法权益，根据《中华人民共和国电力法》《电力设施保护条例》《辽宁省电力设施保护条例》等法律、法规，结合本市实际，制定本条例。
第二条 本市行政区域内已建、在建的发电、变电、电力线路、电力专用通信设施、电力交易设施、储能设施、公用充换电设施及其有关辅助设施（以下统称电力设施）的保护，适用本条例。
第三条 电力设施的保护，坚持预防为主、防治结合、专业保护与群众保护相结合的原则。
第四条 市、县（区）人民政府应当加强电力设施保护工作的组织领导，督促检查供用电单位建立健全电力设施保护工作长效机制。
第五条 市、县（区）人民政府确定的电力管理部门（以下统称电力管理部门）负责本行政区域内电力设施保护的监督管理工作。

发展改革、公安、自然资源、住房城乡建设、交通运输、水行政、林业草原、应急管理等有关部门，在各自职责范围内负责有关电力设施保护相关工作。
第六条 市、县（区）人民政府可以根据省电力规划，编制本区域电力发展规划，并纳入国民经济和社会发展计划。

任何单位和个人不得擅自变更经批准的电力发展规划；确需变更的，应当经过科学论证。

第七条 电力空间布局规划应当依据城镇体系规划、城市总体规划、镇总体规划和电力发展规划，按照电网建设和改造的需要依法编制，经同级人民政府批准后实施。

电力空间布局规划应当与历史文化名城、名镇、名村保护和风景名胜区规划、林地保护规划等衔接。

住房城乡建设部门编制控制性详细规划时，应当与电力空间布局规划相衔接，对规划的电力设施和电力线路走廊用地进行控制和预留。相关规划调整涉及电力设施时，应当征求电力管理部门意见。

第八条 市、县（区）人民政府应当组织开展电力设施保护宣传教育工作。
第九条 任何单位和个人都有保护电力设施的义务，对危害电力设施的行为，有权制止和举报。
对在电力设施保护工作中作出突出贡献的单位和个人，按照国家有关规定，给予表彰、奖励。

第十条 市电力管理部门应当会同有关部门制定电力突发事故应急预案，经市人民政府批准后组织实施。
电力企业应当制定本企业电力突发事故应急预案，定期进行演练，完善预警机制。
发生电力突发事故时，市、县（区）人民政府和电力企业应当按照应急预案，组织排险抢修，及时恢复电力正常运行。
第十一条 电力设施所有权人应当履行下列职责，并接受相关部门和社会监督：
（一）建立健全安全管理制度和内部治安保卫制度；
（二）实施技术防范、设备防范、人员防范等保护措施；
（三）定期对电力设施进行维护、检修和更新；
（四）对危害电力设施安全的行为予以制止，并向有关部门报告。

（五）电力设施安全相关的其他职责。
第十二条 电力管理部门和电力企业应当建立群众护线组织，并对群众护线员进行定期培训。

电力企业可以建立电力设施保护巡查队伍，行使电力设施巡检权，发现破坏电力设施违法行为应当依法及时制止，并向电力管理部门和有关行政管理部门报告，配合查处涉嫌破坏电力设施违法行为。

第十三条 架空电力线路保护区为导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行线内的区域。在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下：

（一）1-10千伏 5米

（二）35-110千伏 10米

（三）154-330千伏15米

（四）500千伏20米

（五）1000 千伏 30 米；

（六）直流 660 千伏 25 米；

（七）直流 800 千伏 30 米。

在厂矿、城镇、村庄等人口密集地区，架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下，距建筑物的安全距离如下：

（一）1 千伏以下（不含 1 千伏） 1 米；

（二）1 至 10 千伏 1.5 米；

（三）35 千伏 3 米；

（四）66 千伏 4 米；

（五）220 千伏 5 米；

（六）500 千伏 8.5 米；

（七）1000 千伏 15.5 米；

（八）直流 660 千伏 14 米；

（九）直流 800 千伏 17 米。

架空电力线路导线在最大弧垂时与树木之间最大垂直距离为

（一）110（66）千伏：4米；

（二）220千伏4.5米；

（三）500千伏7米。

架空电力线路导线在最大弧垂或最大风偏后与树木之间的安全距离为：

电压等级　       最大风偏距离　  最大垂直距离

３５—１１０千伏　 ３．５米　      ４．０米

１５４—２２０千伏 ４．０米　      ４．５米

３３０千伏　　     ５．０米　      ５．５米

５００千伏　     　７．０米　      ７．０米

第十四条 电力管理部门应当组织电力设施所有权人在电力设施保护区的下列地点和位置设置安全标志牌，并标明保护区的设置范围和保护规定：

(一)人口密集地段的架空电力线路杆塔;

(二)车辆、自走式机械频繁通行地段的架空电力线路杆塔;

(三)电力线路上的变压器平台或者围栏;

(四)变电站、换流站、开闭所、电缆终端站围墙(栏);

(五)城镇繁华地段电力电缆沟盖板;

(六)地下电缆和水底电缆；

(七)法律、法规规定的其他设施和设备。

第十五条 任何单位和个人不得擅自从事下列作业或者活动;确需从事的,应当经市电力管理部门批准,并采取安全措施后方可进行:

(一)在架空电力线路保护区内进行农田水利、公路等基本建设工程及打桩、钻探、挖掘等作业;

(二)起重机械的任何部位进入架空电力线路保护区施工;

(三)机械及装载物小于导线距穿越物体之间的安全距离,通过架空电力线路保护区;

(四)在电力电缆线路保护区内作业；

电力管理部门应当在收到申请之日起十日内,征求相关部门和电力设施所有权人的意见,并作出是否批准的决定。

第十六条 任何单位和个人不得擅自在电力设施周围 500米范围内进行爆破作业。

确需进行爆破作业的,应当征得电力设施所有权人或者市电力管理部门的书面同意,经公安机关批准并采取确保电力设施安全的措施后方可作业。
第十七条 在可能影响电力设施安全的区域内进行从事采矿或者探矿的，在申请办理探矿许可证或采矿许可证前，应当事先征求电力管理部门及电力设施产权单位意见。
第十八条 新建电力设施建设项目取得建设项目规划选址意见后,市、县（区）人民政府相关部门应当根据建设项目规划选址意见和电力设施保护范围的要求,依法划定电力设施保护范围,并予以公告。

公告前,电力设施建设单位对电力设施保护范围内依法拥有的建筑物、构筑物、植物需要拆除、迁移、修剪、砍伐的,应当按照国家有关规定给予一次性补偿,并依法办理相关手续。公告后,在划定的电力设施保护范围内,任何单位和个人不得新建、改建、扩建危及电力设施安全的建筑物、构筑物或者种植危及电力设施安全的植物。对违反该规定需要依法拆除或者砍伐的,不予补偿。

第十九条 电力设施所有权人应当建立健全电力设施安全保护管理制度,对其所有以及管理的电力设施定期进行巡视、维护、检修,并及时抢修故障、处理因遭受破坏而造成的事故,减少因故障、事故停电造成的损失；

电力企业应当对所管理的电力设施定期进行维护、检修，落实技术防范措施，及时排除隐患，保证电力生产安全运行。

任何单位和个人不得干扰、阻碍电力企业对电力设施的维护、抢修。

第二十条 新建、改建、扩建电力设施应当遵守国家、行业标准,符合电力设施设计、施工规程和安全技术要求,与周围已建其他设施保持符合规定的安全距离。确需对其他设施予以迁移或者采取防护措施的,电力设施所有权人应当与其他设施所有权人协商,就迁移、防护措施及补偿等问题达成协议后方可施工,所需费用由电力设施所有权人承担。

后于电力设施建设的铁路、公路、水利、电信、航运、城市道路、桥梁、涵道、管线等设施和建筑物,不得危及电力设施安全。确需对电力设施予以迁移或者采取保护措施的,建设单位应当与电力设施所有权人达成协议后方可施工,所需费用由建设单位承担,电力设施所有权人应当派专业人员进行现场指导。

已建成的电力设施与其他设施、建筑物互相妨碍,应当由建设单位协商解决;协商不成的,可以报请县以上人民政府协调解决。

第二十一条 违反本条例第十五条、第十六条规定，未经电力管理部门批准或同意，未采取安全措施，擅自从事施工作业的，由电力管理部门责令停止作业、恢复原状并赔偿损失。
第二十二条 违反本条例规定,构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成他人损害的，依法承担民事责任。

第二十三条 电力管理部门和有关部门的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，尚不构成犯罪的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第二十四条 当事人对行政处罚决定不服的，可依法申请行政复议或提起行政诉讼。
第二十五条 本条例自2026年X月X日起施行。


